Kieszeniowy czujnik temperatury

typ

Pt100-KCT, Pt500-KCT, Pt1000-KCT

Kieszeniowy czujnik temperatury  typ Pt100-KCT, Pt500-KCT, Pt1000-KCT przeznaczony jest do pomiaru temperatury w cieczach lub gazach. Kapilara czujnika wykonana jest z cienkościennej rurki  ze stali kwasoodpornej 1H18N9T. Czujnik posiada  głowicę przyłączeniową wykonaną z oksydowanego aluminium.

Konstrukcja mechaniczna czujnika gwarantuje małą stałą czasową pomiarów oraz wysoką odporność na udary mechaniczne, wibracje i warunki klimatyczne.

DANE TECHNICZNE:

- Zakres pomiarowy	-70oC  -  +180oC

- Element pomiarowy	cienkowarstwowy opornik platynowy zgodny

z DIN IEC 751, f-my HERAEUS SENSOR GmbH

- Max. prąd pomiarowy	5mA

- Głowica srebrna	Pt100 kl.A

- Głowica brązowa	Pt500 kl.A

- Głowica czerwona	Pt1000 kl.A

- Długość kapilary czujnika	60, 100, 150, 250, 500 mm

- Średnica kapilary czujnika	4 mm

- Linia pomiarowa dla Pt100	3 przewody

- Linia pomiarowa dla Pt500, Pt1000	2 przewody

- Temperatura otoczenia głowicy	-400C ÷ +1000C

- Masa	< 0,1 kg

- Stopień ochrony	IP 65

W zależności od zastosowania kieszeniowy czujnik temperatury można wyposażyć w :

- wieszak kątowy typ WCT-K, przeznaczony do mocowania czujnika na ścianie

- wieszak prosty typ WCT-P, przeznaczony do wprowadzenia czujnika przez osłony kanałów wentylacyjnych, izolowane ściany komór hermetycznych, itp.

- osłonę ciśnieniową typ OCT, wykonaną ze stali kwasoodpornej 1H18N9T umożliwiającą pomiar temperatury cieczy lub gazów w zbiornikach ciśnieniowych i bezciśnieniowych, oraz wymianę czujnika bez konieczności rozszczelniania instalacji. Osłony mogą być dodatkowo wyposażone w korek redukcyjny z gwintem zewnętrznym 1/2 cala, 3/4 cala lub M20 x 1.5 (mosiężny lub ze stali kwasoodpornej );

- śrubunek typ S-KCT, do wprowadzenia czujnika przez ściany komór bezciśnieniowych np. komory wędzarnicze.

Rys.2. Wieszak kątowy typ WCT-K			Rys.3. Wieszak prosty typ WCT-P

Rys.4. Osłona ciśnieniowa typ OCT/xx (1H18N9T )

Rys.5. Śrubunek typ S-KCT			            Rys.6. Korki redukcyjne:  -M20x1.5/M14x1.5

-R1/2'/M14x1.5,   -R3/4'/M14x1.5

SCHEMAT POŁĄCZEŃ:

Rys.5. Schemat połączeń wewnętrznych czujników: Pt100, Pt500, Pt1000.

SPOSÓB ZAMAWIANIA:

Zamówienie powinno określić : typ elementu pomiarowego, długość czujnika oraz wybrane akcesoria  do jego instalacji, np.

Czujnik temperatury Pt 100 - KCT / 60

Osłona ciśnieniowa  OCT / 60

Korek redukcyjny R1/2' / M14 x 1.5

-oznacza czujnik typu Pt 100 długości 60 mm z osłoną ciśnieniową OCT/60 i redukcją umożliwiającą wkręcenie w  gniazdo z gwintem R1/2'.