Regulator poziomu cieczy  typ RPC-A/s

do chłodniczych urządzeń amoniakalnych i freonowych.

ZASTOSOWANIE:

Regulacja poziomu cieczy w parownikach stromorurowych, w parownikach zalanych płaszczowo-rurowych, ustalenie poziomu awaryjnego w osuszaczach układów ciśnieniowych, ustalenie poziomu cieczy w zbiornikach pod skraplaczem, utrzymywanie stałego poziomu zalania chłodnic międzystopniowych.

DANE TECHNICZNE:					PRZEKAŹNIKA			CZUJNIKA

- napięcie zasilania	220V, 50Hz			-

- dopuszczalna zmiana napięcia	+10% ( -15%			-

- pobór mocy		< 2W				-

- strefa nieczułości	2 cm ÷ 5 cm			-

- dopuszczalne obciążenie styków	1A/250V~			-

- rodzaj styków		przełączalne			-

- temperatura otoczenia 	0oC ( 50(C			-40( C ( 50( C

- ciśnienie robocze	-				<2,1 MPa

- typ obudowy		do zabudowy modułowej		-

- wymiary		53 x 95 x 65 (trzy moduły) 	90 x 185 x 335

- masa:		0.3kg				4 kg

- stopień ochrony 	IP 20				IP 64

SZKICE WYMIAROWE:

Rys.1. Przekaźnik regulatora poziomu                                 Rys.2. Czujnik indukcyjno - ciśnieniowy regulatora RPC do NH3.

cieczy typ RPC-A/s.

ZASADA DZIAŁANIA:

Regulator poziomu cieczy RPC-A/s składa się z dwu części: "PRZEKAZNIKA RPC" - zawierającego mostek pomiarowy, wzmacniacz, nastawnik strefy nieczułości i przekaźnik wykonawczy , oraz "CZUJNIKA INDUKCYJNO_CIŚNIENIOWEGO" - zbiornika ciśnieniowego w którym umieszczony jest pływak. Na zbiorniku ciśnieniowym umieszczona jest cewka pomiarowa, zasilana napięciem bezpiecznym (<12V) z "PRZEKAŹNIKA RPC".

Zmiana poziomu cieczy w zbiorniku powoduje zmianę położenia pływaka, a tym samym zmianę głębokości zanurzenia trzpienia magnetycznego w cewce pomiarowej. Indukcyjność cewki, zależna od poziomu cieczy, wpływa na wartość napięcia pomiarowego, od którego zależy  stan przekaźnika wykonawczego.

Przekaźnik wykonawczy jest w stanie wyłączonym gdy ciecz osiągnie poziom wysoki. Załączenie przekaźnika wykonawczego następuje po spadku poziomu cieczy o nastawioną wartość.

SCHEMAT ELEKTRYCZNY:

Rys3. Schemat połączeń - stany przekaźnika wykonawczego w zależności od położenia pływaka.

UWAGI MONTAŻOWE:

"CZUJNIK INDUKCYJNO_CIŚNIENIOWY" przystosowany jest do pracy w temperaturze od  - 40oC do + 50oC, w warunkach dużej wilgotności. Króćce czujnika należy wspawać w zbiornik płynu lub kolektor pomiarowy. Poziom wyłączenia i załączenia (dla minimalnej strefy nieczułości) jest zaznaczony na czujniku.

Przekaźnik przeznaczony jest do zabudowy modułowej do mocowania na szynie TH 35 x 7,5.

Dopuszczalna długość przewodów pomiędzy przekaźnikiem a cewką pomiarową wynosi 150 m. Zalecany typ przewodu - OWY 2 x 1.5 mm2