Regulator poziomu cieczy  typ RPC-A

do chłodniczych urządzeń amoniakalnych i freonowych.

ZASTOSOWANIE:

Regulacja poziomu cieczy w parownikach stromorurowych, w parownikach zalanych płaszczowo-rurowych, ustalenie poziomu awaryjnego w osuszaczach układów ciśnieniowych, ustalenie poziomu cieczy w zbiornikach pod skraplaczem, utrzymywanie stałego poziomu zalania chłodnic międzystopniowych.

DANE TECHNICZNE:					PRZEKAŹNIKA			CZUJNIKA

- napięcie zasilania	220V, 50Hz			-

- dopuszczalna zmiana napięcia	+10% ( -15%			-

- pobór mocy		< 3W				-

- strefa nieczułości	2 cm ÷ 5 cm			-

- dopuszczalne obciążenie styków	1A/250V~			-

- rodzaj styków		przełączalne			-

- temperatura otoczenia 	0oC ( 50(C			-40( C ( 50( C

- ciśnienie robocze	-				<2,1 MPa

- typ obudowy		natablicowa			-

- wymiary		130 x 145 x 100		 	90 x 185 x 335

- masa:		1 kg				4 kg

- stopień ochrony 	IP 54				IP 64

SZKICE WYMIAROWE:

Rys.1. Przekaźnik regulatora poziomu 		Rys.2. Czujnik indukcyjno-ciśnieniowy regulatora RPC do NH3

cieczy typ RPC-A.

ZASADA DZIAŁANIA:

Regulator poziomu cieczy RPC-A składa się z dwu części: "PRZEKAZNIKA RPC" - zawierającego mostek pomiarowy, wzmacniacz, nastawnik strefy nieczułości i przekaźnik wykonawczy , oraz "CZUJNIKA INDUKCYJNO_CIŚNIENIOWEGO" - zbiornika ciśnieniowego w którym umieszczony jest pływak. Na zbiorniku ciśnieniowym umieszczona jest cewka pomiarowa, zasilana napięciem bezpiecznym (<12V) z "PRZEKAŹNIKA RPC".

Zmiana poziomu cieczy w zbiorniku powoduje zmianę położenia pływaka, a tym samym zmianę głębokości zanurzenia trzpienia magnetycznego w cewce pomiarowej. Indukcyjność cewki, zależna od poziomu cieczy, wpływa na wartość napięcia pomiarowego. Indukcyjność cewki, zależna od poziomu cieczy,wpływa na wartość napięcia pomiarowego, od którego zależy stan przekaźnika wykonawczego.

Przekaźnik wykonawczy jest w stanie wyłączonym gdy ciecz osiągnie poziom wysoki. Załączenie przekaźnika wykonawczego następuje po spadku poziomu cieczy o nastawioną wartość.

SCHEMAT ELEKTRYCZNY:

Rys.3. Schemat połączeń - stany przekaźnika wykonawczego w zależności od położenia pływaka.

UWAGI MONTAŻOWE:

"CZUJNIK INDUKCYJNO-CIŚNIENIOWY" przystosowany jest do pracy w temperaturze od - 40oC do + 50oC, w warunkach dużej wilgotności. Króćce czujnika należy wspawać w zbiornik płynu lub kolektor pomiarowy. Poziom wyłączenia i załączenia (dla minimalnej strefy nieczułości) jest zaznaczony na czujniku.

Dopuszczalna długość przewodów pomiędzy przekaźnikiem a cewką pomiarową wynosi 150 m.

Zalecany typ przewodu - OWY 2 x 1.5 mm2