Presostat wielostanowy typ 7RCK/s

ZASTOSOWANIE:

Presostat wielostanowy 7RCK/s służy do utrzymania prawidłowego ciśnienia w instalacjach chłodniczych amoniakalnych i freonowych. Funkcja ta jest realizowana poprzez załączanie (wyłączanie) kolejnych urządzeń chłodniczych w zależności od zmiany ciśnienia czynnika chłodniczego. Presostat 7RCK/s przeznaczony jest do regulacji wydajności wentylatorów i pomp wodnych na skraplaczach w zależności od ciśnienia skraplania, jak również do bezpośredniej regulacji wydajności sprężarek w f-cji ciśnienia ssania. Presostat 7RCK/s może być stosowany do regulacji ciśnienia w instalacjach wodnych i powietrznych.

DANE TECHNICZNE: 				PRZEKAZNIK 7RCK/s		CZUJNIK CIŚNIENIA

- napięcie zasilania	220V, 50Hz			-

- dopuszczalna zmiana napięcia	+10% ÷ -15%			-

- pobór mocy	< 3W				-

- ciśnienie robocze Pn:   7RCK1/s	-				 0,5 ÷ 6 bar

7RCK2/s	-				 4  ÷ 12 bar

7RCK3/s	-				10 ÷ 18 bar

- zakres regulacji  (p:      7RCK1/s	0,25 ÷ 1,25 bara			-

7RCK2/s	0,5 ÷ 2,5 bara			-

7RCK3/s	1 ÷ 5 bar			-

- liczba przekaźników wykonawczych	6 szt.				-

- rodzaj przekaźników	optotriaki (SSR)			-

- dopuszczalne obciążenie wyjść	1A/220V~			-

- temperatura otoczenia	0° C ÷ 50°C			0°C ÷ 50°C

- typ obudowy	do zabudowy modułowej		-

- wymiary	88 x 95 x 65mm(pięć modułów)	100 x 65 x 165mm

- masa	0,45 kg				1 kg

- stopień ochrony	IP 20				IP 40

SZKICE WYMIAROWE:

Rys.1. Przekaźnik presostatu wielostanowego  typ 7RCK/s.			Rys.2. Czujnik ciśnienia.

ZASADA DZIAŁANIA:

Presostat wielostanowy 7RCK/s składa się z dwu części: "CZUJNIKA CIŚNIENIA" oraz "PRZEKAŻNIKA 7RCK/s". Żądaną wartość ciśnienia (Pn) ustawia się pokrętłem na czujniku. Uwaga: czujnik wycechowany jest w atmosferach absolutnych. Czujnik ciśnienia porównuje wartość ciśnienia mierzonego z wartością zadaną. Wzrost ciśnienia powyżej wartości zadanej powoduje zmianę sygnału pomiarowego.

PRZEKAŹNIK 7RCK/s ustawia stan przekaźników wykonawczych stosownie do sygnału pomiarowego. Działanie przekaźników wykonawczych w funkcji ciśnienia przedstawiają rys 3, rys.4., rys.5, i rys.6. Przekaźniki przy wzroście ciśnienia mogą być kolejno załączane (wersja A i B) lub wyłączane (wersja C i D). Ponadto wersja A i wersja C ma rozszerzone histerezy przełączania przekaźników wykonawczych, co zabezpiecza przed zbyt częstym załączaniem i wyłączaniem sterowanych urządzeń. Strefę regulacji ((p) można zmieniać potencjometrem umieszczonym na płycie czołowej przekaźnika. Stan załączenia przekaźników wykonawczych sygnalizowany jest diodami świecącymi umieszczonymi na płycie czołowej.

Przekaźnik posiada zabezpieczenie przed równoczesnym załączeniem wszystkich obwodów wyjściowych. Jeżeli wartość ciśnienia mierzonego wymaga załączenia np. czterech przekaźników wykonawczych, to po załączeniu zasilania "PRZEKAŹNIKA 7RCK/s", cztery przekaźniki wyjściowe zostaną załączone kolejno w jedno-sekundowych odstępach czasu.

Rys.3. Działanie przekaźników wykonawczych 		      	Rys.4. Działanie przekaźników wykonawczych

dla wersji "PRZEKAŹNIKA 7RCK/s-A"			dla wersji "PRZEKAŹNIKA 7RCK/s-B”.

Rys.5. Działanie przekaźników wykonawczych		    	 Rys.6. Działanie przekaźników wykonawczych

dla wersji "PRZEKAŹNIKA 7RCK/s-C”.			             dla wersji "PRZEKAŹNIKA 7RCK/s-D”.

SCHEMAT ELEKTRYCZNY:

Rys.7. Schemat podłączenia PRZEKAŹNIKA 7RCK/s

UWAGI MONTAŻOWE:

"CZUJNIK CIŚNIENIA" należy montować na pionowej ścianie, pokrętłem nastawczym do góry. Czujnik posiada króciec  do przyspawania rurki doprowadzającej ciśnienie. Na rurce doprowadzającej ciśnienie zaleca się instalowanie zaworu odcinającego. Przekaźnik  może być zainstalowany w odległości do 200m od czujnika. Połączenie zaleca się wykonać kablem miedzianym dwu-żyłowym o przekroju 1 ÷ 1,5 mm2

"PRZEKAŹNIK 7RCK/s" przystosowany jest do zabudowy modułowej, do montażu na szynę TH 35 x 7,5 mm.

Elementami wykonawczymi są optotriaki (Solid State Relay). Wyjścia zabezpieczone są układami gasikowymi, które przedstawia rys.8.

Dane techniczne przekaźnika wyjściowego.									- optotriak (SSR) – typ PS 2106

Prąd obciążenia – max. 1A, AC										Napięcie – max. 600V

Załączanie w zerze.

Przeznaczony do obciążeń czynnych i indukcyjnych.

UWAGA: Wyjście zabezpieczone dodatkowo warystorem

o napięciu znamionowym 250 V AC i układem gasikowym

RC(270Ω 4W/3,3nF)

Rys.8. Schemat układu gasikowego na wyjściu przekaźnika.

SPOSÓB ZAMAWIANIA:

Zamówienie powinno zawierać pełne oznaczenie typu presostatu wielostanowego, który określa zakres ciśnień i wersję pracy przekaźników wykonawczych. W przypadku czynnika innego niż amoniak lub freon należy uzgodnić z producentem odporność czujnika na doprowadzony czynnik.

Przykładowo:

Presostat wielostanowy typ 7RCK/s-A - oznacza presostat o zakresie nastaw ciśnienia nominalnego od 4 do 12 bar, realizujący algorytm pracy przekaźników wykonawczych zgodny z rys.3. Przekaźnik do mocowania na szynie TH 35 x 7.5.