Presostat trójpołożeniowy typ 3RCK

ZASTOSOWANIE:

Presostat trójpołożeniowy  3RCK służy do utrzymania prawidłowego ciśnienia w amoniakalnych i freonowych instalacjach chłodniczych. Przeznaczony jest do układów sterowania , w których wymagane jest wyróżnienie 3 stanów ciśnienia czynnika: ''CIŚNIENIE ZA NISKIE'', ''CIŚNIENIE PRAWIDŁOWE'' i ''CIŚNIENIE ZA WYSOKIE''.

W instalacjach amoniakalnych używany jest do sterowania przekaźnikiem programowym RP16M, w celu regulacji wydajności sprężarek, w zależności od wartości ciśnienia ssania.

DANE TECHNICZNE: 				PRZEKAZNIK 3RCK		CZUJNIK CIŚNIENIA

- napięcie zasilania	220V, 50Hz			-

- dopuszczalna zmiana napięcia	+10% ÷ -15%			-

- pobór mocy	< 5W				-

- ciśnienie robocze Pn:   3RCK1	-				0,5 ÷  6 bar

3RCK2	-				4 ÷ 12 bar

3RCK3	-				10 ÷ 18 bar

- zakres regulacji

strefy martwej (p:         3RCK1	0,1 ÷ 0,35 bar			-

3RCK2	0,2 ÷ 0,7 bar			-

3RCK3	0,4 ÷ 1,4 bar			-

- liczba przekaźników wykonawczych	2 szt.				-

- rodzaj styków	zwierne			-

- dopuszczalne obciążenie styków	1A/220V~			-

- temperatura otoczenia	0°C ÷ 50°C			0°C ÷ 50°C

- typ obudowy	natablicowa			-

- wymiary	130 x 145 x 100 mm		100 x 65 x 165mm

- masa	0,9 kg				1 kg

- stopień ochrony	IP 54				IP 40

SZKICE WYMIAROWE:

Rys.1. Przekaźnik presostatu trójpołożeniowego  typ 3RCK.			    Rys.2. Czujnik ciśnienia.

ZASADA DZIAŁANIA:

Presostat trójpołożeniowy 3RCK składa się z dwu części: "CZUJNIKA CIŚNIENIA" oraz "PRZEKAŻNIKA 3RCK". Żądaną wartość ciśnienia (Pn) ustawia się pokrętłem na czujniku. Czujnik ciśnienia porównuje wartość ciśnienia mierzonego z wartością zadaną. Uwaga: czujnik wycechowany jest w atmosferach absolutnych. Zmiana doprowadzonego do czujnika ciśnienia  powoduje zmianę sygnału pomiarowego. PRZEKAŹNIK 3RCK ustawia stan przekaźników wykonawczych stosownie do sygnału pomiarowego. Działanie przekaźników wykonawczych w funkcji ciśnienia przedstawia rys 3 ,oraz  tabela1. Strefę martwą ((p) można ustawić potencjometrem umieszczonym na płycie czołowej przekaźnika.

TABELA 1

WARTOŚĆ CIŚNIENIA                                      STAN STYKOW WYJŚCIOWYCH

Ciśnienie za niskie 	p (  pn - (p	zwarte zaciski 6 i 7

Ciśnienie za wysokie	p ( pn 		zwarte zaciski 7 i 8

Ciśnienie poprawne	pn - (p <  p  < pn 	brak łączenia

Stan beznapięciowy			brak łączenia

Rys.3. Działanie przekaźników wykonawczych w  presostacie trójpołożeniowym 3RCK

SCHEMAT ELEKTRYCZNY:

Rys.7. Schemat podłączenia PRZEKAŹNIKA 3RCK1

UWAGI MONTAŻOWE:

"CZUJNIK CIŚNIENIA" należy montować na pionowej ścianie, pokrętłem nastawczym do góry. Czujnik posiada króciec  do przyspawania rurki doprowadzającej ciśnienie. Na rurce doprowadzającej ciśnienie zaleca się instalowanie zaworu odcinającego. Przekaźnik  może być zainstalowany w odległości do 200m od czujnika. Połączenie zaleca się wykonać kablem miedzianym dwu-żyłowym o przekroju 1 ÷ 1,5 mm2

"PRZEKAŹNIK 3RCK" przystosowany jest do montażu na pionowej ścianie lub w szafie sterowniczej. Elementami wykonawczymi są przekaźniki o stykach zwiernych  (styki ruchome są zwarte i wyprowadzone na wspólny punkt).

SPOSÓB ZAMAWIANIA:

W zamówieniu należy podać pełny symbol presostatu trójpołożeniowego np.:

Presostat trójpołożeniowy 3RCK1- oznacza presostat wyróżniający  trzy stany, o zakresie ciśnienia roboczego 0,5 ÷ 6 bar.