Regulator temperatury

typ RT/Pt

ZASTOSOWANIE:

Regulatory temperatury do chłodzenia - Utrzymanie stałej temperatury w komorach chłodniczych, przechowalniach owoców lub warzyw, dojrzewalniach owoców, regulacja procesów wentylacji, zabezpieczenie przed nadmiernym spadkiem temperatury  w procesach schładzania, regulacja procesów technologicznych i wymienników ciepła.

Regulatory temperatury do grzania - Utrzymanie stałej temperatury ogrzewanych pomieszczeń, regulacja systemów zabezpieczenia przed przemarzaniem gruntu, utrzymanie stałej temperatury procesów technologicznych, regulacja temperatury wymienników ciepła, oparzalników, sterylizatorów, suszarek, płyt grzejnych i.t.p.

Regulatory temperatury RT/Pt przeznaczone są do współpracy z czujnikami Pt100.

DANE TECHNICZNE:

- napięcie zasilania			220V, 50Hz

- dopuszczalna zmiana napięcia	              +10%, -15%			TABELA I.

- pobór mocy			              <3W

- zakres działania			wg tabeli 1		          Typ regulatora	Zakres działania

- strefa nieczułości			T = 0,5°C ÷ 5°C

- czujnik pomiarowy			Pt100				regulatory do chłodzenia

- linia pomiarowa 			trójprzewodowa		          Rt/Pt/-40  10	-40°C ÷ +10°C

- długość linii pomiarowej		<200 mb			          Rt/Pt/-10  15	-10°C ÷ +15°C

- kompensacja linii pomiarowej	               wewnętrzna                                      Rt/Pt/ 0  25		   00C  ÷ +250C

- skuteczność kompensacji		98%

- dopuszczalne obciążenie styków 	               1A/250V~			regulatory do grzania

- rodzaj styków 			przełączające	                          Rt/Pt/0  50		   00C ÷ +500C

- temperatura otoczenia		               0°C ÷  50°C		          Rt/Pt/20  100             +200C ÷ +1000C

- typ obudowy			               natablicowa		          Rt/Pt/0  150	  00C ÷ +1500C

- wymiary				130 x 145 x 100 mm                        Rt/Pt/0  250	  00C ÷ +2500C

- masa				1,3 kg			          Rt/Pt/0  400	  00C ÷ +4000C

- stopień ochrony			IP 41

SZKIC WYMIAROWY:

Rys1. Regulator temperatury typ RT/Pt.

ZASADA DZIAŁANIA:

Regulator temperatury RT/Pt mierzy oporność czujnika oraz oporność linii pomiarowej. W zależności od uprzednio dokonanych nastaw:  temperatury zadanej (Tn) oraz strefy nieczułości (T) ustawia stan przekaźnika wyjściowego. Stan czynny przekaźnika sygnalizowany jest diodą świecącą.

W regulatorach do chłodzenia przekaźnik wyjściowy jest wyłączany przy spadku temperatury mierzonej poniżej wartości temperatury zadanej. Załączenie przekaźnika następuje po wzroście temperatury o wartość strefy nieczułości T.

W regulatorach do grzania przekaźnik wyjściowy jest wyłączany przy wzroście temperatury mierzonej powyżej wartości temperatury zadanej. Załączenie przekaźnika następuje po spadku temperatury o wartość strefy nieczułości T.

SCHEMAT  ELEKTRYCZNY:

Rys.2. Regulatory temperatury do chłodzenia: A) Schemat instalacji regulatora z kompensacja wpływu oporności linii na błąd pomiaru, B) schemat instalacji bez kompensacji, C) schemat załączania obwodu sterowanego w f-cji temperatury.

Rys.3. Regulatory temperatury do grzania: A) Schemat instalacji regulatora z kompensacją wpływu oporności linii na błąd pomiaru, B) schemat instalacji bez kompensacji, C) schemat załączania obwodu sterowanego w f-cji temperatury.

UWAGI MONTAŻOWE:

Regulator temperatury przystosowany jest do montażu na tablicy lub na ścianie. Do połączenia regulatora temperatury z czujnikiem zaleca się użycie przewodu miedzianego trójżyłowego typu OMY 3 x 1. Dopuszczalna długość przewodu - 200 m.

Instalację regulatora należy wykonać zgodnie z rys.2A lub rys.3A. Użycie przewodu trójżyłowego, którego dwie żyły są zwarte od strony czujnika, pozwala na pomiar rezystancji linii i automatyczną kompensację wpływu rezystancji linii na błąd pomiaru temperatury. Skuteczność kompensacji - 98%. W przypadku gdy odległość pomiędzy czujnikiem a termostatem jest mniejsza niż 5m, błąd powstający na skutek rezystancji linii jest mniejszy niż 0,50C i można stosować linię dwuprzewodową. Czujnik należy wówczas podłączyć do zacisków 3 i 4 regulatora temperatury a zaciski 4 i 5 zewrzeć ( rys.2B lub rys.3B).

SPOSÓB ZAMAWIANIA:

W zamówieniu należy określić typ regulatora z wybranym zakresem temperatur.

Na przykład:

- Regulator temperatury Rt/Pt/-40 ÷ 10

- Regulator temperatury Rt/Pt/0 ÷ 50

Czujnik Pt100 powinien występować w zamówieniu jako odrębna pozycja ze względu na możliwość wyboru typu czujnika w zależności od jego przeznaczenia.